| ICS | 91.040.30 |
| --- | --- |
| CCS | DB42. P33 |

湖北省地方标准

DB42/T 2305—xxxx

(代替DB42/T2305-2024)

高品质住宅技术标准

Technical standards for high-quality residence

(征求意见稿)

2024 - 11 - 04发布

2024 - 12 - 10实施

| 湖北省住房和城乡建设厅 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 湖北省市场监督管理局 |  |

目次

前言	III

引言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	1

5 规划	2

5.1 规划控制	2

5.2 选址与规划	2

5.3 道路交通	3

5.4 活动场地	3

5.5 景观绿化	3

5.6 配套设施	4

6 建筑设计	4

6.1 一般规定	4

6.2 层高与净高	5

6.3 外立面	5

6.4 出入口	5

6.5 走廊	5

6.6 电梯与楼梯	5

6.7 地下室	5

6.8 套型	6

6.9 入户花园和阳台	6

6.10 门厅	6

6.11 卧室	6

6.12 厨房	6

6.13 卫生间	6

6.14 储藏空间	7

6.15 墙与楼地面	7

6.16 门窗	7

6.17 栏杆	7

7 建筑设备	7

7.1 一般规定	7

7.2 给水排水	7

7.3 暖通空调	8

7.4 建筑电气	9

7.5 智慧系统	9

8 施工建造	10

8.1 一般规定	10

8.2 虚拟施工	11

8.3 精益建造	11

8.4 资料管理	12

8.5 交付	12

9 保障与服务	12

9.1 质量保障	12

9.2 物业服务	12

10 本文件的实施及评价	13

附录A （资料性） 湖北省地方标准实施信息及意见反馈表	14

参考文献	15

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由湖北省住房和城乡建设厅提出并归口。

- 本文件代替DB42/T2305-2024《高品质住宅技术标准》，与DB42/T2305-2024相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a)调整对于住宅项目选址的要求;

- b)增加建筑净高的要求;

- c)调整对空调室外机安装的规定;

- d)增加对建筑凹口的设计要求;

- e)增加对冷凝水立管的设置要求;

- f)调整对卫生间机械换风的相关要求;

- g)调整电源插座设置的内容;

- h)增加对高空抛物系统的具体要求。

本文件起草单位：中国建筑标准设计研究院有限公司、中南建筑设计院股份有限公司、中信建筑设计研究总院有限公司、中建三局集团有限公司、中建壹品投资发展有限公司、中国城市规划设计研究院、湖北龙湖企业管理有限公司、湖北江水节能科技有限公司、湖北襄投置业有限公司、武汉城市建设集团有限公司、湖北广盛建设集团有限责任公司、湖北民邦房地产开发有限公司、清能华东投资发展（苏州）有限公司、湖北省房地产业协会、武汉联投置业有限公司、湖北宝业建工集团有限公司、襄阳数字产业集团有限公司、武汉时代城市建筑设计有限公司、湖北千川门窗有限公司、中联建工（北京）建设工程有限公司。

本文件主要起草人：王新平、范建博、段朝霞、刘弘、刘晖、明磊、杨军、杨亭、徐雅婧、肖军磊、杨进春、邢巧云、张先玉、杨桓、于超星、薄文、程世才、刘文佳、王红军、谢丽萍、潘际淼、邹智慧、彭威、金强强、赵小龙、许铭、张俊峰、车旭、何灵敏、于佰杨、肖晓勤、袁净、陈涛、王艳华、陈荣、明琼波、方辉、党诗琪、向柃蒨、秦佳星。

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省住房和城乡建设厅，联系电话：027-68873803，邮箱：zac@hbszjt.net.cn。在执行过程中如有意见建议请反馈至中国建筑标准设计研究院有限公司(地址：北京市海淀区首体南路9号2号楼，邮编100048，电话：010-68799500；邮箱：xuyj@cbs.com.cn)。

引言

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照全国住房和城乡建设工作会议要求，坚持以人民为中心的发展思想，以努力让人民群众住上更好的房子为目标，系统开展好房子、好小区建设，加快构建房地产发展新模式，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内有关标准，结合湖北省实际情况和发展要求，编制本文件。

本文件牢牢抓住让人民群众安居这个基点，紧紧围绕“安全、舒适、绿色、智慧”好房子四大核心目标，按照“湖北省高品质住宅规划建设控制指标”要求，针对人民群众对好房子的期待，从住宅全生命周期的角度出发，梳理住宅品质关键要素，全面提高设计、材料、建造、设备以及无障碍、适老化、智能化等标准；重点围绕隔声、串味反味、开裂渗漏等住宅常见质量问题，针对性地提出控制性要求；在国家、行业和湖北省地方标准相关规定的基础上，提出了湖北省高品质住宅建设的提升性规定和推荐性要求，推动高品质住宅开发建设从“规模型”向“品质型”、从“有没有”向“好不好”转变，更好满足人民群众对美好生活的向往。

高品质住宅技术标准

范围

本文件规定了高品质住宅的基本规定、规划、建筑设计、建筑设备、施工建造的关键技术和住宅使用的保障与服务要求。

本文件适用于新建高品质住宅项目的规划、设计、施工和运维，改扩建住宅项目参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 28827.1  信息技术服务  运行维护  第1部分：通用要求

GB/T 36626  信息安全技术  信息系统安全运维管理指南

GB/T 37142  住宅用综合信息箱技术要求

GB 50189  公共建筑节能设计标准

GB 50325  民用建筑工程室内环境污染控制标准

GB 50763  无障碍设计规范

GB 55038  住宅项目规范

GB 55015  建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB 55019  建筑与市政工程无障碍通用规范

JGJ 286  城市居住区热环境设计标准

JGJ/T 391—2016  绿色建筑运行维护技术规范

DB42/T 559  低能耗居住建筑节能设计标准

DB42/T 1332  分体式空调器室外机设置技术标准

DB42/T 1770  建筑节能门窗工程技术标准

DB42/T 2068  外墙保温工程技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

高品质住宅  high-quality residence

在满足使用功能、安全耐久、配套完善的基础上，符合“安全、舒适、绿色、智慧”好房子核心建设目标，打造健康居住环境，实现绿色低碳可持续发展，满足人民日益增长的美好生活需要的住宅。

小区  housing estate

由支路等城市道路或用地边界线围合，住宅建筑及配建的公共服务设施组合形成的居住生活聚居区。

基本规定

小区的环境与配套设施应与住宅统筹规划、同步建设、同期投入使用。

住宅的形式、高度、体量、色调、立面材料等应与周围环境和城市空间肌理相协调。建筑物应注重第五立面设计、外立面设备、管线应进行遮蔽和美化，应与主体统一设计施工。

住宅应满足使用功能、使用安全要求和日照、采光、通风、隔声、防水、防潮、防火等性能要求。

住宅应实现结构安全、防火安全、防护安全和雨洪安全。

住宅应合理应用节地、节水、节材、节能和可再生能源等低碳技术，宜达到GB/T 50378绿色建筑二星级标准。节能设计应符合DB42/T 559的相关规定。太阳能及其他新能源利用应在建筑规划设计阶段结合建筑布局、立面要求、周围环境、使用功能和设备安装条件等因素进行一体化设计。

小区无障碍建设应符合GB 55019及GB 50763的要求。

小区应按负荷性质、用电容量、发展规划以及湖北省各地区供电条件合理设计供配电系统，并应考虑未来发展的需求，适当预留系统扩展的条件。

小区应合理配置公共安全、建筑设备管理、信息设施等智慧化基础设施，充分利用数字化等先进技术，有效联通建筑、小区、社区、城区等层级的有关信息。

小区应设置清晰明确的导视标识系统。

住宅宜采用工业化、数字化、绿色化的建造方式，项目应建立设计、生产、施工、运维联动的协同机制，在建筑全专业、建造全产业链进行数据交换及信息共享，宜使用建筑信息模型（Building Information Modeling，简称BIM）技术进行正向设计，BIM模型精度应满足智能化生产、施工的要求。

住宅应全装修交付，宜采用装配式装修，设备与管线宜与主体结构相分离，并满足以下要求：

装修材料应选择环保材料；

厨房、卫生间宜采用整体式厨房、整体式卫生间；

装修部品应采用通用性和互换性的标准化接口；

当高品质住宅实行定制化装修时，宜实现按需研发、按需组项、菜单购买。

住宅工程应进行分户验收。

住宅交付时应提供住宅质量合格证、住宅质量保证书和住宅使用说明书。

规划

规划控制

规划设计应坚持以人为本的原则，集约高效利用土地，因地制宜，合理布局。小区的容积率、建筑密度、建筑高度、绿地率等控制指标应符合当地国土空间总体规划、详细规划及相关专项规划的规定。

小区容积率应符合表1的规定。

容积率

| 区域 |  | 容积率 |
| --- | --- | --- |
| 中心城区 | 武汉市 | ≤3.0 |
|  | 其他城市 | ≤2.5 |
| 非中心城区 |  | ≤2.0 |

住宅高度不宜大于54 m。县城的老城传统风貌区、滨水临湖地区的住宅不应超过6层，县城其他地区不宜超过12层。

小区绿地率不应小于35%。

小区应设置人均不低于0.5 m2的集中绿地；大于3 ha的地块应配置至少一处不小于400 m2的集中绿地。集中绿地最小宽度应大于8 m。在标准的建筑日照阴影线范围之外的集中绿地面积占比不应小于1/3，其中应设置老年人、儿童活动场地。

小区机动车停车位数量应在湖北省各州市的配置规定基础上适当提高，数量不宜低于1.1个/户。

选址与规划

住宅项目不应在有滑坡、泥石流、山洪、地震断裂带等自然灾害威胁的地段选址建设。

住宅用地应无危险化学品、易燃易爆危险源威胁及电磁辐射危害；应无有毒有害物质危害，场地内土壤氡浓度应符合GB 50325的规定。

住宅用地应按城市规划确定的控制标高做好竖向设计。竖向设计应为植物种植设计、给水排水设计创造良好的条件。建筑基地地面高程宜高于相邻道路，场地应采取有效的防淹防倒灌措施。

小区出入口应结合城市配套、交通站点等要素合理设置。小区出入口应与城市交通系统衔接通畅，主要人行出口500 m内应设有公共交通站点。

建筑布局应充分利用场地内外的自然景观资源，结合原有地形地貌合理布局，营造疏密有致空间形态与空间层次，实现内外部资源利用最大化、建筑朝向最优化、居住生活环境人性化和多样化。

建筑布局应有利于冬季增加日照、降低冷风对建筑的影响；应有利于夏季增加自然通风、减轻热岛效应。

建筑面宽应符合表2的规定。滨水临江区等重要景观区域的多层住宅面宽不宜大于55 m。

建筑面宽

| 类型 | 建筑面宽 |
| --- | --- |
| 6层及以下住宅 | ≤80 m |
| 7～18层住宅 | ≤70 m |
| 19层及以上住宅 | ≤65 m |

6层及以下每栋住宅建筑的单元数量不应多于3个，7层及以上每栋住宅建筑的单元数量不应多于2个。

道路交通

小区道路应进行人车分流设计。道路路面宽度应符合表3的规定。

小区内道路路面宽度

| 类型 | 道路路面宽度 |
| --- | --- |
| 主要道路 | ≥4.0 m |
| 其他道路 | ≥2.5 m |

小区应合理设计住户、访客、出租、搬家、急救、快递、垃圾清运等不同车辆的动线。搬家、急救流线、环卫流线应与消防道路统一规划设计。搬家、急救等车辆应可到达每个单元出入口。

小区应至少有两个车行出入口与城市道路连接。主入口外宜设缓冲空间，预留快递车位、访客车位。缓冲空间进深不宜小于10 m，占地面积不宜小于200 m2。

小区宜结合配套商业建筑、出入口大堂、地库或风雨连廊、单元大堂等打造无风雨归家流线。

小区道路、公共绿地、主要室外活动场地、供居民使用的配套公共设施主要出入口、住宅的首层出入口、门厅、电梯厅、地下车库等应设置连通的无障碍通道。

非机动车停车场(棚)宜在建筑物（含地下室和架空层）外集中布置，分类存放非机动车，并合理配备充电设施及相应消防设施。

活动场地

小区应遵循人性化原则、生态可持续原则，应结合全年龄段人群差异化的需求，合理布局功能场地，建设舒适宜人、功能完善的全龄友好型居住环境。

室外场地应动静分区，将活动器械、群体活动的“动区”与有休憩设施的“静区”适当隔离，避免互相干扰。

小区应设置健身场地、老年人活动场地、儿童活动场地和健身步道，并满足以下要求：

- 场地应平整，并应采用防滑、安全、环保的铺装材料；

台阶和坡道处应设轮椅坡道；

老年人、儿童活动场地应设置供活动人员休息的座椅；

健身步道宽度不宜小于1.25 m，长度不宜少于用地红线周长1/4且不少于200 m，宜采用环保型弹性减震材料并应设有健身引导标识。

小区宜结合公共绿地建设多功能运动场地，宜配置5人制足球、篮球、排球、乒乓球、门球等设施和划线；多功能运动场地应采取措施降低使用噪声对居民生活的影响，并应具备在紧急情况下转换为应急避难场所的条件。

小区绿地、公共活动场所及住宅公共活动空间应配置景观小品或艺术品，宜配置音乐播放装置。

景观绿化

景观空间布局应平衡有序、流畅连贯，序列应疏密有致、收放有度，景观元素之间过渡和衔接应自然，形成具有连续性的景观空间系统。

景观绿化应根据当地气候条件、土壤质地等环境因素，合理选择植物品种，体现周边环境植物品种的延续性。

植物配置应形态优美、高低起伏。场地应适当种植观赏型乔木、果树和有色叶树种，合理布局芳香类驱蚊虫植物，搭配种植乔木、灌木、草及花卉，形成层次多样的植物群落，鼓励设置植物标识牌。靠近人员行走和活动的区域不宜种植带刺和异味植物。水景水系附近不宜种植落叶类植物。

苗木搭配应避免影响低层住户日照和采光，应具有景观视野的通透性。

小区宜进行屋顶绿化、垂直绿化或其他方式的立体绿化。乔木、灌木覆盖面积占绿化面积比不应小于50%，非林下草坪、地被植物覆盖面积比例应小于40%。屋顶绿化不应种植高大乔木和根系穿刺能力强的植物。

屋顶绿化覆土深度应符合表4的规定。

屋顶绿化覆土深度

| 植物种类 | 覆土深度 |
| --- | --- |
| 乔木 | ＞1.2 m |
| 深根系乔木 | ＞1.5 m |
| 灌木 | ＞0.5 m |
| 草坪 | ＞0.3 m |

小区应采取乔木、构筑物、底层架空等遮阳措施。室外活动区域有效遮阳覆盖率应符合JGJ 286的相关规定，并宜适当提高。

供商业使用的通风、排烟、排气和有噪声、垃圾、废水、废气污染的设备、设施及管井不应设置在小区主景观区域和集中绿地。

人员行走和停留区域与邻近建筑物之间应设景观绿化隔离区。

配套设施

小区应在满足规划条件及相关配置标准规定的前提下，增设公益性服务设施。公益性服务设施宜结合实际情况配置食堂、图书馆、健身房、游泳池等服务设施，宜依托架空层、风雨连廊、地下空间、园林绿化设施等设置艺术馆（图书馆）式大堂、住户专享型会所、公共会客室、家宴厅、情景化景观园林等共享服务设施。

小区可结合地块条件和周边公共服务设施设置老年活动中心、日间照料设施、全日照料设施等服务设施；可设置儿童托育、托管服务设施，室内外环境应满足儿童活动的要求。公共服务设施出入口不宜设置在小区内。

各类生活服务设施宜在小区主出入口或主轴位置适当集中布置，宜预留配套服务设施弹性空间。

垃圾周转站应远离小区主要出入口；垃圾分类收集点宜合理设置在单元出入口附近，并应与建筑保持3 m以上的卫生距离，宜设置洗手台。小区应设置独立的维修、装修垃圾临时堆放点。

建筑设计

一般规定

设计阶段宜融合生产、施工和运维阶段需求，集成绿色建筑、装配式、低碳、健康住宅、智慧物业等理念和技术，提升全生命周期品质。

设计应满足模数化和标准化设计的相关要求，宜选用标准化的厨房和卫生间。

住宅的结构设计工作年限不应低于50年，主体结构宜按100年进行耐久性设计。

通过选用高耐久性材料、增加钢筋的保护层厚度等措施，使主体结构耐久性工作年限达到100年，可在造价提高有限的情况下提高结构的综合性能，减少主体结构由于材料老化、环境因素影响等造成的不良后果，降低后期检测、维修的工程量和费用。

设计阶段应使用BIM软件等进行专业集成设计和三维数字化设计，应基于BIM模型进行建筑性能分析和设计优化。

各专业设计应加强统筹，进行综合设计，加强精细化设计。

层高与净高

住宅层高不应低于3.0 m。

首层大堂、地下大堂净高不应低于3.0 m，电梯厅净高不应低于2.6 m。

套内主要居住空间净高不应低于2.6 m，局部净高不应低于2.20m，且局部净高低于2.60m的面积不应大于室内使用面积的1/3；厨房和卫生间净高不应低于2.4m。

首层架空层的层高不应低于4.2 m，净高不应低于3.6 m。

外立面

建筑风格宜结合区域总体风貌控制设计，体现地域性与时代性，建筑体量、材料和色彩有机组合，整体视觉效果协调美观。

空调室外机位应与建筑一体化设计，并满足以下要求：

- 应设置方便室外机安装和维护操作的可上人专用平台板或预留空间，专用平台板与主体建筑结构的连接应进行结构设计，且设计工作年限与主体结构相同；

- 室外机位置应通风顺畅，不应设置在建筑天井等通风不良的位置，且不应吹向阳台内侧，不应直接吹向对面卧室、起居室的窗口和阳台，不应对室外人员和相邻窗口造成不利影响。设置围护的格栅或墙体时，不应妨碍有效散热；

- 室外机应采用坐式安装方式，室外机底座与平台板（架）连接牢固，并采取防止坠落的措施；

- 室外机位应便于安装和维修，严禁设置在无窗墙面；

- 分体空调室外机设置应符合DB42/T 1332的要求；

- 多联式空调室外机位有效净高不宜小于1600 mm，净宽度不宜小于1500 mm，净深度不宜小于800 mm。

建筑凹口的净宽不应小于1.5m，凹口的净宽与净深之比不应小于 1:2，当凹口净宽小于1.8m时，应设置防盗或采取相应的防攀爬措施。

出入口

地下停车库出入口（出、入两个方向）不应垂直正对住户外窗。

地下停车库出入口和坡道上方宜设雨篷，材质应选用低噪声材料或采取可降低雨滴噪声的降噪措施。

建筑物出入口应采取防止上部物体坠落伤人的安全措施。出入口均应设雨篷，并应与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合。

走廊

首层大堂、地下大堂通向电梯厅的通道净宽度不应小于1.50 m。

户门外宜留有进深不小于1.50 m的缓冲空间。

相邻户门之间的最小间距不应小于900 mm，相对户门之间的最小距离不应小于2000 mm。

走廊内消火栓设置位置不应影响疏散，且不应影响户门的开启。消火栓箱明装时，应设置防儿童碰头措施。

高层住宅的开敞连廊应做雨篷。

电梯与楼梯

电梯候梯厅净深度不应小于多台电梯中最大轿厢深度，且不应小于1.8 m。当电梯候梯空间兼作楼梯休息平台时，净深度不应小于2.0 m。

设置公共电梯的住宅，每单元应至少设置一台可容纳担架的电梯，并满足无障碍设计要求。所有电梯均应直达地上全部楼层和地下车库各层。

四层及以上住宅公共电梯载重量不应小于1000 kg，轿厢内净空尺寸不应小于1.1 m（宽）×2.1 m（深）或1.6 m（宽）×1.5 m（深）。

电梯应配置空调，宜配置空气消杀功能。

电梯应采取变频调速或能量再生回馈等节能措施。两台及以上垂直电梯集中布置时，其控制系统应具备按程序集中调控和群控功能。

除消防救援等特殊需要外，电梯轿厢应能在断电等原因停梯时自动停靠最近层站开门。

电梯井道及电梯机房不应紧邻卧室和起居室布置，机房应采取吸声、隔声、减振措施。

两个及以上单元的住宅建筑中通至屋面的疏散楼梯应能通过屋面连通。

地下室

地下室中宜根据小区规模集中设置或分区域设置存储空间。

地下车库宜设置下沉庭院、采光井或导光管。

地下车库出入口及坡道净高不应低于2.4 m，并应有一个出入口及坡道净高不低于2.8 m。

地下车库车道净高不宜低于2.4 m，主车道宜为环线。

停车位尺寸不宜小于2.5 m×5.3 m。

地下车库宜设置人行道，通车道应合理设置人行横道线。地下车库入户大堂进出口外的人行通道宽度不应小于1.2 m。

无障碍停车位应在地下车库入户大堂出入口就近设置。

地下停车位应100%预留电动汽车充电设施建设安装条件。

地下车库出入口地面的坡道外端应设置防水反坡，防水反坡高度不应小于150 mm。出入口和坡道低端应设置截水沟和耐轮压沟盖板。出入口应安装智能防淹装置、防淹门或防汛挡板，挡水高度不应小于0.8 m。

地下车库地面应采用耐磨、抗碾压、防渗透及防滑的地坪材料。

套型

套内功能空间应合理布局、动静分区、干湿分离，交通流线应合理。

当住宅套内有4个以上居住空间时，应至少有2个居住空间符合日照标准，其中连续日照时间不应小于1 h。

套内空间配置应实现功能空间的复合利用，可将餐厅、厨房、客厅进行一体化设计，形成家庭融合社交空间，其中不宜设置结构梁。

套内应预留全屋净水系统、洗衣机、烘干机位置和配置给水排水条件。套内宜预留扫地机器人、拖地机等新型家电的位置和配置水电条件。

套内宜采用有利于空间灵活分隔的结构体系和轻质隔墙。

入户花园和阳台

住宅可设置入户花园或大进深多功能阳台、景观阳台、户属空中花园等空间。具有庭院和阳台功能的户属空中花园面积不宜小于30 m2，高度不应低于两个自然层层高。

住宅主要阳台进深不应小于1.6 m。服务阳台宜设置家政空间，进深不应小于1.5 m。

设备平台应做防水，并应采用有组织排水，单独设置排水管。

门厅

套内应设置入户门厅。门厅内应预留收纳柜及洗手、消杀设施的位置。

独立入户门厅的通行净宽不应小于1.20 m，安装收纳柜位置深度不应小于350 mm。户门边收纳柜一侧至少预留400 mm门垛。

卧室

双人卧室进深净尺寸不应小于3.60 m，开间净尺寸不应小于3.00 m。

每户宜至少有一间卧室的门门开启后的通行净宽不小于0.90 m。

厨房

厨房使用面积不应小于6 m2。

厨房布置应符合操作流程，洗菜、备菜、烹饪分区和动线应合理并满足基本尺寸要求，台面展开长度不应小于3.3 m。

厨房应预留洗碗机、蒸烤箱、饮水器、厨余垃圾处理器等设备的位置和使用条件。

使用燃气的厨房应设置可燃气体探测器，并应具备声光报警并切断燃气阀功能。

厨房应采取防止串烟串味的措施，应合理设置排气道系统。排气道系统应采用经型式检验认定的成套产品，排气道、防火止回阀、屋顶防倒灌风帽等应配套提供。

卫生间

套内至少应有1个卫生间有直接天然采光和自然通风，并应采取防止反味措施。

供老年人使用的卫生间宜适当增大厕位和淋浴空间，便器和洗浴器旁应设安全抓杆及救助呼叫装置或预留安全抓杆安装条件，并应按需增设其他无障碍设施。

卫生间所有墙面的防水层高度不应小于2 m，淋浴区防水层高度不低于淋浴喷淋口高度，防水层以上应设置防潮层。

储藏空间

套内应进行系统性的收纳设计，以就近收纳为原则，充分考虑日常生活习惯，满足不同空间的收纳需求。收纳空间的总容积不宜小于室内容积的1/25。

当套内建筑面积大于120 m2时，主卧宜设置步入式衣帽间，宜设置可变的多功能独立储藏空间。

墙与楼地面

外墙保温应严格执行DB42/T 2068的规定。

分户墙隔声性能不应小于50 dB，宜采用不小于200 mm厚的实体墙或其他能达到以上隔声效果的构造措施。分户墙上不应设置配电箱、分集水器，开关、插座应错位布置。

卧室、起居室（厅）的楼板撞击声声压级不应大于60 dB，结构楼板厚度不应小于130 mm，并宜设置不小于5 mm厚的减振隔声层或采取其他能达到以上隔声效果的构造措施。

除复式结构外，套内主要活动区之间地面不应出现高差，地面应防滑。卫生间与相邻房间高差不应大于15 mm，并应做斜坡过渡。

门窗

门窗工程应满足DB42/T 1770的要求，并采用标准化尺寸。

紧邻城市交通干线两侧的住宅，居住空间的外门窗应采用中空夹胶或三玻两腔等隔声性能良好的外窗。

7层及以上建筑外窗宜采用向内开启形式。当确需采用外开窗或推拉窗时，窗扇应有防坠落装置。

外窗安装应采用节能附框，附框成品截面宽度方向热阻不应小于0.28（m2·K)/W。

门窗安装构造的气密性和水密性不应小于外窗的气密性和水密性要求，外门框、窗附框与墙体之间缝隙应采用高效保温材料填塞密实并做好密封防水。

栏杆

      - 开敞阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面等临空部位的防护栏杆（栏板）垂直高度不应小于1.20 m，栏杆（栏板）高度应由可踏面起算。栏杆应采取防止攀爬的措施，竖向杆件间净距不应大于0.11 m。临空且下部有人员活动部位的栏杆(栏板)，楼地面以上0.10 m不应留空。

建筑设备

一般规定

水、电、暖、燃气应分户计量，并应选用智能化远传表具或预付费卡表。

水泵房、通风机房等产生噪声或振动的房间不应紧邻卧室和起居室布置，并满足下列要求：

- 机房应采取吸声、隔声、减振措施；

风机进、出风处应采取消声措施；

应控制排风出口对住户的影响。

供水、空调、通风等系统应选用低噪声设备。

电气设备、生活供水、电梯等设备能效不应低于国家现行有关标准的2级能效要求。照明灯具应采用LED高效节能灯，房间或场所照明功率密度限值（LPD）、空调供暖设备能效应满足GB 55015的要求。

当设备管线穿过楼板和墙体时，孔洞应采取防火、隔声密封措施。

管线、管道应设置明确、清晰、醒目的永久性标识。

公共机电设备应定期检查及维护。

给水排水

小区宜结合区域海绵城市设计设置具有调蓄功能的集水景观。下凹式绿地中应设置溢流雨水口，雨水口应高出绿地种植土，并应低于周边路面不小于50 mm。

绿化灌溉应采用喷灌、微灌等节水技术，并宜设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施。

室外设施、设备、检查井等应结合景观绿化合理布置，且室外消火栓及消防水泵接合器应设置明显标志。

小区下沉庭院、地下室坡道出入口雨水设计重现期不应低于50年，并应设置水泵提升排水。连接建筑出入口的下沉庭院应采取土建措施防止防洪水位以下的客水进入下沉区域。

建筑屋面雨水应做有组织排水，雨水立管应设于单元公共区域或建筑外立面阴角处。

住宅电梯基坑应设置排水措施。

地下给水泵房、消防泵房等不应设置在住宅建筑的投影正下方。

屋顶消防稳压设施不应直接设置在住宅卧室和起居室的正上方，并应设置减振措施。

地下车库集水坑、潜污泵出水管、管线阀门及消火栓布置不应影响车行及车位使用，集水坑井盖应采用密闭井盖。地下车库非出入口处排水沟不应穿越主要车行道，并应采用降噪盖板。

分户给水支管入户前，应在公共区域设置检修阀门。

非传统水源供水系统应独立设置，非传统水源利用应采取措施防止误接、误用、误饮。

户内用水点压力不应小于0.1MPa，且不宜大于0.2 MPa。

户内生活给水管道宜采用不锈钢管、不锈钢阀门或铜管、铜阀门。

生活热水系统应采取保证用水点处冷、热水供水压力平衡和稳定的措施。热水用水点出水温度不低于46 ℃的时间不应大于10 s。当设有3个及以上卫生间的住宅的户内热水供应系统采用共用热水器时，宜设置机械循环。

当首层有住宅时，首层应单独设置排水，并应单独接至室外检查井；当首层架空时，上一层住户的排水横支管宜单独接至室外检查井，当排水横支管接入横干管竖直转向管段时，连接点应距转向处以下不得小于0.6 m。

当住宅排水立管在首层变横管时，接头处应放大一号管径。

卫生间应采用同层排水技术，宜根据排水立管位置与卫生洁具布局采用微降板方式。排水立管不应贴临与卧室共用墙体，并应采用低噪声管材及采取隔声包覆隔声措施。

厨房和卫生间的排水立管应分别设置，排水管道不应穿越卧室。

卫生器具应选用用水效率等级不低于2级的节水型器具，且50%以上卫生器具用水效率等级应达到1级。

卫生洁具水封深度不应小于50 mm。

户内应采用自带水封高度不小于50 mm的地漏或采用设存水弯的直通式地漏。地漏和水封应易于检修和清洁。

洗衣机地漏不应设置在洗衣机的正下方，宜采用防溢流和防干涸专用地漏。当洗衣机设置在阳台上时，其排水不应排入雨水管。

卫生间干区不宜设置地漏。

当构造内无水封的设备与生活排水管道连接时，应在排水口以下设存水弯。

暖通空调

供暖空调应根据当地能源资源情况和建筑需求，采用能源利用效率高、对环境污染少的供暖和制冷方式。

供暖空调宜采用分散式系统，宜利用空气能等可再生能源；当小区有余热、废热、地热等可供利用，且技术经济分析合理时，可采用集中式系统。

供暖空调系统应设置自动室温调控装置，满足分室调温和控制需求。

热水地面辐射供暖设计应满足以下要求：

- 分、集水器远离卧室等主要功能房间隐蔽安装，并预留合理的操作、检修空间；

按主要供暖房间划分供暖环路，并设置分室温控调节阀；

采用具有阻氧性能的塑料管材，并使用与管材配套供应的管件。

空调冷凝水应设置冷凝水立管有组织排放，冷凝水立管的设置应充分考虑各主要房间的接口预留 。。冷凝水管不应出现倒坡。

住宅宜设置具有空气净化功能的新风系统，或预留新风系统安装条件，新风系统宜满足以下要求：

- 具备热量回收功能；

具备根据室内CO2浓度检测值进行新风系统控制、维持房间正压的功能；

便于维护和检修。

无外窗的卫生间应设防止回流的机械通风设施，且通风换气次数不应小于3次/h。

地下室等潮湿环境敷设的管道、设备、附件等应采取防结露措施。地下车库宜设置除湿设备。地下人员长期活动的房间宜设置空调设施。

地下车库不满足自然通风要求时，应设置机械通风系统，并设置与排风设备自动联动的一氧化碳浓度监测装置。

地下车库的平时通风设备应满足GB 50189单位风量耗功率的要求。

室外新风口水平或垂直方向距燃气热水器排烟口、厨房排油烟口、卫生间排风口等污染物排放口，以及空调室外机等热排放设备的距离不应小于1.5 m；当垂直布置时，新风口应设置在污染物排放口及热排放设备下方。

室外排风口应远离室外健身、交流、休息、娱乐等人员经常活动的区域、其他建筑空间的自然通风口以及新风口附近。

建筑电气

场地宜采用太阳能路灯等可再生能源路灯。

夜景照明设施应避免对行人和非机动车、机动车驾驶员造成眩光。夜景照明灯具照射方向不应正对卧室、起居室。

公共区域照明、电梯等公共设备、可再生能源发电系统等应分别设置电能计量装置。

地下机动车坡道主要出入口应设计过渡照明，地下车库灯具宜采用微波感应、红外感应、智能灯控等控制技术，当有车、人活动时，照明灯具应按顺序开启。

走廊、楼梯间、大堂、电梯厅等公共区域照明应根据人员活动及自然光水平，设置自动感应控制或其他节能控制措施。

住宅首层大堂应设置单独回路的紧急救护电源插座，并应设置明显标识。

卧室至卫生间的走道墙面宜设置感应式嵌装脚灯，卧室、起居室、长过道的照明宜采用双控开关控制。

卫生间内坐便器侧和洗面器下方、厨房洗涤池下方应预留1个电源插座，设置的电源插座应加设防止水溅的措施。

室内有高差、踏步或灯光明暗转换等场所，应设置局部照明。

智慧系统

小区应充分利用物联网、云计算、大数据、移动通信、人工智能等新一代信息技术，实现系统平台、家居产品的互联互通，满足住户信息获取和使用的数字化家庭生活服务。

小区应预留移动通信基础设施。移动通信基础设施应与建筑一体化设计，并提供电力引入、管道接入、防雷接地条件。

小区内通信、有线电视管道及其他智能化地下通信管道应遵循集约化建设的原则统一规划、路由便捷、预留冗余和维护方便；小区地下通信管道应统筹共建，室外管井不宜设置在硬质路面区域。

通信接入机房的空间、管道容量及配电设计应满足多家运营商平等接入的要求，并应支持用户自由选择运营商。

光纤接入网应具有升级、扩充能力。

小区应实现公共移动通信信号全覆盖，应增强电梯轿厢、地下空间、楼梯间、机房、卫生间等区域的信号强度。

小区应设置智慧物业管理平台，宜具备物业服务、缴费、停车管理、家政服务、小区安防、智能家居、环境卫生、维修管理、投票表决、事务公开等功能，满足居民“一键直达，在线服务”需求，并应预留连接全屋设备维修、养老托育等社会化服务平台和政务服务平台的数据接口。

小区应根据实际情况合理配置下列智慧系统：

- 视频监控系统，宜具备电动车进电梯报警，并联动电梯不关门功能；在出入口、重要活动场所、楼座单元关键位置应设置全面高清数字视频监控；应设置全景摄像头；

入侵报警系统，宜设置电子围栏等周界防护设施；

出入口控制系统，人行入口、非机动车入口和单元入口应采用非接触式门禁系统，宜具备支持人脸识别、手机近场通信（Near Field Communication，简称NFC）、二维码、密码及远程管理和授权的功能；在车辆出入口应设置车辆管理系统，宜具备车牌识别和自动计费功能；

楼寓对讲系统，户内及单元门口应设置楼寓对讲系统；

智慧灯杆系统，宜集成公共照明、通信基站、一键报警、视频监控、公共广播、导向标识等功能；

紧急求助报警系统，老年活动场地和儿童活动场地宜设置紧急求助报警系统；

智慧充电桩，宜具备自动监测供电状况、电能质量、供电设备运行状态、断电蓝牙识别等功能；

能源管理系统，宜具备对能耗的监测、数据分析和管理功能；

设备运维管理系统，宜具备对设备实时监控、运行参数记录、异常/故障报警等功能；

电梯监控系统，宜具备电梯运行状态实时监控以及异常故障自动报警功能；

环境监测系统，宜具备实时监测和发布场地内环境温度、湿度、PM2.5、PM10、CO2浓度、照度和环境噪声等功能；

建筑物监测系统，宜具备实时监测建筑物倾斜、变形情况和异常报警功能；

高空抛物监控系统，宜具备对建筑外立面及周边区域的实时视频监控、抛物行为智能识别、事件自动记录与存储、异常抛物报警等功能；

消防通道监测系统，宜具备监测消防通道占用、堵塞、封闭等异常状态和自动报警功能。

户内应设置家居配线箱，应符合GB/T 37142的规定。家居配线箱内应预留光网络单元、路由器、网关、中控主机的位置，配线箱内应预留电源。

户内应合理布置户内信息网络插座的位置和数量，以支持全屋Wi-Fi信号覆盖。

户内应设置中控网关，构建基础智能家居控制系统。宜预留智能家居产品以及居家异常行为监控、紧急求助、健康管理等适老化智能产品的设置条件。中控网关应支持远程升级（Over-the-Air Technology，简称OTA）。

户内宜设置智慧家居系统，实现家居安防、家居能耗管理、家居设备设施控制、家居环境监控等各子系统的数据互通、综合联动、统一报警和系统运行，并应预留连接智慧物业管理平台的数据接口。智能化软件平台家庭总体设备管理数量不应小于256个。

户内应根据实际情况合理配置下列智能化系统：

- 家居安防系统，宜具备视频监控、入侵报警、紧急求助报警、可燃气体探测、楼寓对讲等功能；宜支持手机远程连接网关设备，一键控制全屋智能子系统和设备；

家居能耗管理系统，宜具备水、电、燃气、采暖等能耗管理功能；

家居设备设施控制系统，宜具备照明控制、家电控制、冷暖新风控制功能，宜具备窗帘等设施控制功能；

家居环境监控系统，宜具备家居室内空间环境监测、与空调、新风、暖气、照明灯具联动等功能；当发生紧急事件时，能与家居安防系统联动并能上报至物业服务平台；

家居电力安全管理系统，宜具备过载保护、欠压保护、电能监测和异常报警等功能。

小区应采取网络隔离、防火墙、入侵监测工具等安全技术措施保证信息安全和隐私安全。

小区应构建智慧运维管理体系，建立健全各项制度和机制，应包括资产管理、日志管理、运维策略管理、设施异常监测、运维人员管理等内容。

施工建造

一般规定

项目宜采用工程总承包、全过程工程咨询等组织管理方式，促进设计、生产、施工深度协同，整体提升建造管理集约化水平。

项目应明确常见质量问题防控措施、专项治理措施、构造措施、施工要求和验收标准，指导施工建造。

虚拟施工

项目应基于BIM模型对场地布置、交通流线组织、流水段划分与工序穿插等工程整体施工组织进行模拟与仿真，评估施工组织的效率和效果，优化施工组织方案。

项目应基于BIM模型对各阶段临建布置、临时道路及堆场、塔吊、施工电梯等大型施工设备、脚手架、自升式智能施工平台等工程施工措施进行安全性、合理性模拟与仿真，评估风险和安全隐患，优化工程措施。

项目应采用BIM等数字化技术，对风险性高和施工难度大的施工过程与结果提前进行数字化模拟与仿真，发现施工难点和问题，优化施工工艺。

项目应采用可视化施工模拟软件，将施工进度计划与BIM模型相连接，模拟整个建设工程的施工过程，分析施工计划的可行性与科学性，并根据分析结果对进度计划进行调整及优化。

精益建造

项目宜采用智能建造技术，利用实测实量机器人、混凝土施工机器人、墙面施工机器人、智能施工电梯等进行辅助施工作业。

项目宜采用智能施工装备集成平台，提供类工厂化的作业环境，实现钢筋绑扎、模架顶升、模板安装、混凝土浇筑及其他辅助工序全天候作业。

项目应多专业协同深化、一体施工，提升施工质量水平。

混凝土结构施工符合下列要求：

- 现浇混凝土结构施工应采用金属模板施工技术，严格控制成型尺寸、平整度、垂直度等，逐层施工时严格控制外墙大角全高垂直度；

现浇混凝土与不同材质墙体交界部位应设置压槽并一次成型，压槽宽度不应小于150 mm，压槽深度不应小于4 mm；

门过梁和门边柱及企口应同主体结构一次浇筑成型。

室内填充墙体施工符合下列要求：

- 填充墙体应进行专项排版深化，端部、洞口边及与不同材质墙体衔接处不应为切割边，且墙体水平投影长度不应小于三分之一板宽；

- 填充板材应采用高精度安装技术，确保拼缝严密，并采取有效的嵌缝、补缝措施，减少开裂隐患。

机电工程施工符合下列要求：

- 不同的系统应使用分色桥架，提升整体观感，直观区分不同系统，方便后期维修；

管道竖井施工前应做好空间管理，管井内合理排布管表、管距。控制箱应选用耐腐蚀金属材质；

机电安装应为智能家居新模块的植入及升级预留空间和通道。

防渗漏体系施工符合下列要求：

- 屋面结构层应选用抗渗等级不低于P6的防渗混凝土；

屋面多层构造应设置排气系统，排气管应贴墙设置；

屋面防水卷材在女儿墙等部位收口应结合屋面整体立面效果，采用耐腐蚀的金属材料压条；

刚性保护层应选用不小于50 mm厚C30混凝土并加抗裂纤维；

屋面设置屋顶花园或其他附属设施的，应编制专项方案；

外墙使用全混凝土时，其穿墙洞、杆洞应外低内高；

外窗与窗洞口四周应设置挡水坎、防水带或企口等构造；

室内卫生间为同层排水时，下沉槽模板设计应便于混凝土充分振捣；施工过程中应采取防止杂物堵塞排水系统的措施；管洞宜直埋预留，如后封填应采用吊模措施；找平层应向地漏处找坡，坡度宜为1%。

防开裂体系施工符合下列要求：

- 外墙窗洞口周边应配至少2根直径不小于12 mm加强钢筋以避免洞口开裂；

建筑外立面不应采用薄抹灰体系，可采用干挂体系或锚粘结合(以锚为主)的一体化外墙保温做法。

资料管理

项目应采用现代信息技术，对施工过程中各类工程资料进行快速上传入库和集中存储管理，具备自动分类归档、识别错漏文档、协同处理、查询使用等功能，实现工程档案的创建、修改、版本控制、审批、储存、借阅等全流程高效管理。

项目应减少纸质版文档的应用，对于必须使用纸质版文档的项目，宜对纸质文档进行电子扫描存档，并对电子文档进行二次结构化数据加工处理，实现文档的数字化交付。

交付

项目土建、装修、室外景观、消防及其他工程等宜同步交付。

项目宜进行数字化交付，交付成果包括数字化工程质量验收文件、施工影像资料、建筑信息模型等，保障数据向运维阶段传递，指导运维。

项目宜进行建筑设备系统综合效能调适，综合效能调适应符合JGJ/T 391—2016第4章的规定。

保障与服务

质量保障

实际交付材料和做法的价位和品质不应低于样板房。当材料和做法与样板房不一致时，应公示相关信息。

住宅使用说明书应包含住宅平面、结构、设备、管线、装修材料使用说明、维护维修更换说明等信息，应明确以下内容：

- 不应改变外墙窗洞大小和形式；

不应改变阳台、露台、空中花园原有设计形式；

不应进行影响结构安全和整体建筑形象的改动。

住宅应定期进行房屋体检。

建筑外立面应定期清洗或保养。

保修期内小区应设置售后服务中心，为房屋质量提供保障服务。

物业服务

物业服务机构应具备服务规模相当小区不少于三年的经验，宜通过ISO 9001质量管理体系认证。

小区应设置物业管理服务中心，并符合下列规定：

- 应设置值班人员和配备综合信息服务平台运行所需要的软硬件设备、热线电话及其他必要的服务设施；

应建立各种突发公共事件的处置机制、处理预案以及应急物资支援体系，应与医疗机构建立快速联络机制，宜配备常用医疗急救药品和器械；

物业管理人员应定期培训、演练，具有急救和应急处理能力。

小区应配备保安、保洁、保绿、保修服务以及客服中心提供的综合服务，可根据实际情况合理配备以下服务：

- 机动车、非机动车及电动自行车等车辆管理服务；

家庭保洁、住宅托管、维修、托幼、养老、医护、文体、助残等特约增值服务；

代收快递存放点、提供便民雨具等便民服务；

再生资源回收、智能快递、自助洗车装置、无人售货机、无人超市等便民生活服务。

小区为业主提供以下信息化服务：

- 应为业主提供手机端服务，宜具备管家服务（热线互动、在线报修、在线投诉）、智慧通行（业主人行、业主车行、访客邀约、访客预约）、生活缴费（移动支付、账单查询）和小区公告等功能；

宜运用多种综合信息通知方式，通过设置显示屏、手机推送、业主群公告等形式，发送室外空气质量、温度、湿度、风级、环境噪声等级及气象灾害预警的信息。

物业应为住户配置自救呼吸器、救援哨、疏散用手电筒等逃生疏散设施并定期进行检查，确保火灾时可用。

本文件的实施及评价

结合实际，认真做好实施准备，包括实施的方案准备、组织准备、知识准备、手段准备和物质条件准备等。

制定实施方案，明确适用对象和场景、提供实施必备条件和保障(组织、制度、资金、人员和设备仪器等)、推荐方法路径，确定资源要素配置、关键环节和控制点，提出本文件实施中的注意事项。

针对相关方和具体对象/岗位进行宣贯和培训，结合本文件要求，落实责任制，做到横向到边，纵向到底。

标准实施的重点是落实国家的环境保护、健康、卫生、安全的要求；落实高品质住宅功能性能、质量、安全、节能环保、资源节约、维护维修、保障和服务等要求。

检查实施主要是检查实施方案的落实情况，需要逐条检查实施内容的落实，并记录未实施内容的理由或原因。本文件实施检查也要检查本文件实施的支持手段和物质条件的落实情况。做好实施验证记录，畅通实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。

- 对标准实施评价的基本依据是《中华人民共和国标准化法》等。

在实施一定时间后，对照实施方案，开展实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节。标准实施的评价主要是评价标准实施的效果，主要从技术进步、质量水平提高、客户满意度、规范秩序、效率提高、节约费用、节省时间、履行社会责任等方面进行有益性评价，同时还要评价标准实施带来的问题，以便为未来改进提供参考。

适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反馈情况，提出标准推广、修改、补充完善或者废止等意见建议。

标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录A。

（资料性）
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

湖北省地方标准实施信息及意见反馈表如表A.1所示。

湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体评价 | 适用性 |  | 该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否相匹配？ |  | 是 否 |
|  | 协调性 |  | 该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？ |  | 是 否 |
|  | 执行 情况 |  | 标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展相关工作？ |  | 是 否 |
| 实施信息 | 标准实施过程中是否存在阻力和障碍？ |  |  |  | 是 否 |
|  | 实施过程中存在的主要问题 |  |  |  |  |
| 修改意见 | 总体 意见 |  | 适用 修改 废止 |  |  |
|  | 具体修 改意见 |  | 需修改章节： 具体修改意见： |  |  |
| 反馈渠道 | 标准化行政主管部门 省直行业主管部门 专业标准化技术委员会（工作组） 标准起草组（牵头起草单位） |  |  |  |  |
| 反馈人 | 姓名： 单位： 联系方式： |  |  |  |  |

填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供科学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。

参考文献

GB 50180—2018  城市居住区规划设计标准

GB/T 50378  绿色建筑评价标准

ISO 9001  Quality management systems—Requirements

中华人民共和国标准化法

____________________